关于中国人保财险北京分公司机房改造服务采购项目供应商征集公告

中国人保财险北京分公司机房改造服务系统采购项目已启动，现征集优秀供应商，征集时间自2024年12月10日9:00截至12月16日17:00，欢迎参与。

- 采购人：

中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司

- 采购事项

- 一般性需求

1.需求概述

（1）本项目建设期为一年；

（2）建设期内分批次执行精密空调设备的拆除与更换、UPS设备的拆除与更换；

（3）UPS不间断电源和精密空调设备更换后需接入现有的动环监控系统，保证设备运行监控无缝对接；

（4）机房内设备均在线运行，改造过程中需保障运行中其他设备运行平稳。

（5）投标方应在投标文件中详细阐述针对本项目各项工作的施工方案，包括但不限于施工工艺、施工流程、质量控制措施、安全保障措施等内容。

（6）投标方应在投标文件中明确报价，报价应包括完成本项目所需的全部费用，包括设备拆除费、设备安装调试费、材料费、人工费、运输费、管理费等，不得出现漏项或重复报价。

2.具体技术要求

本项目的技术要求如下：

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 精密空调更换 | (1) 包含2台维缔 Liebert P2035 精密空调的室内机、室外机、冷媒管道和强电线缆的拆除；2台世图兹 STULZ ASD482A 精密空调室内机及室外机的更换（如电源线、监控线缆、铜管不能复用，乙方需提供相关材料） |
|  | (2) 包含可能涉及的吊装、搬运下楼、打包运输等； |
|  | (3) 拆除后的室内机、室外机需搬运至指定位置。 |
|  | (4) 更换后的室外机基础采用槽钢或其他材料支架，固定主机房西侧外沿，由供货商负责施工到位。 |
|  | (5) 安装施工时需紧密配合，统一协调，确保施工质量。 |
|  | (6) 此空调系统由供货商负责安装及调试完成，室内机与室外机敷设及管长应严格按产品要求的长度。 |
|  | (7) 安装施工材料及施工工艺应符合国家及厂方要求及标准，安装验收必须遵守国家及行业施工、验收规范和标准。 |
|  | (8) 需供货商完成图纸深化，机组所需水、电点位由甲方引至指定位置，供货商完成相应接驳。 |
| 配电柜整体搬迁 | (1) 主机房东侧两台配电柜整体搬迁至主机房西侧; |
|  | (2) 含涉及的强电电缆、弱电电缆、机柜支撑架及散力架等； |
|  | (3) 位置变化可能涉及更换配电柜的进线电缆、出线电缆、监控的弱电线缆及配套辅材等(乙方提供相关材料)。 |
| 机房隔断装饰装修 | (1) 隔墙尺寸：高2.6米、宽9米（本尺寸不含静电地板下的高度0.6米和天花内高度0.4米）； |
|  | (2) 包含静电地板下的空间封堵隔断，和天花内的封堵隔断； |
|  | (3) 包含静电地板、天花的切割改造及修复； |
|  | (4) 可能包含动环监控设备、消防设备及配套线缆的迁移，改造后不得影响改造后机房西侧的动环监控及消防系统的正常使用。 |
|  | (5) 间隔过程应做好防尘、防火工作，不得影响机房相关设备的正常运行； |
| UPS主机更换 | (1) 包含UPS不间断电源主机、电池组、配电柜及相关控制线缆的安装（如原有电源线及控制线缆不能复用，乙方需提供相关材料）； |
|  | (2) 包含设备的二次搬运、平移、组装等操作，确保设备安装过程中的平稳与安全； |
|  | (3) 安装后的UPS不间断电源系统需进行机房原位置安装，不改变电源室布局。 |
|  | (4) UPS主机基础应采用坚固且符合承重要求的材料制作，确保主机安装牢固、平稳，电池组支架应具备良好的绝缘和耐腐蚀性能，安装于机房规划的安全区域内。 |
|  | (5) 安装施工过程中，统一协调各方工作，保障施工顺利进行，确保施工质量。 |
|  | (6) UPS不间断电源系统由施工方负责安装及调试完成，线缆敷设、连接方式及长度应严格按照产品说明书要求执行。 |
|  | (7) 安装施工材料必须是符合国家质量标准规定的合格产品，施工工艺应遵循国标要求，安装完成后的验收工作必须严格遵守国家及行业施工、验收规范和标准。 |
|  | (8) 需施工方完成图纸深化，UPS 系统所需市电输入、输出电点位及信号传输点位等由甲方引至指定位置，供货商完成相应接驳。 |
|  | (9) UPS不间断电源系统应具备完善的接地保护措施，接地电阻应符合国家相关标准要求。 |
|  | (10) 在安装完成后，施工方应对UPS系统进行全面的功能测试，包括市电模式与电池模式的切换、输出电压稳定性、过载保护等功能测试，确保系统正常运行。 |

（1）精密空调设备拆除与更换

1）主机房精密空调拆除：

拆除主机房内的2台维缔 Liebert P2035 精密空调和1台世图兹 STULZ ASD482A 空调设备。涵盖冷媒管道、强电线缆和室外机等相关部件的拆除。拆除工作需按照专业规范操作，确保冷媒的安全回收与处理，防止冷媒泄漏对环境造成污染。对于强电线缆的拆除，要做好标记，拆除过程中应注意对周边设备和环境的保护，避免造成不必要的损坏。

2）主机房空调间精密空调替换：

使用采购方提供的新空调设备进行替换主机房空调间内的 2 台世图兹 STULZ ASD482A 空调设备。投标方需负责旧机的拆除和新机的安装工作。在安装新空调时，要保证原位置安装，不改变空调间布局，同时安装过程应严格遵循设备安装说明书和相关行业标准，确保新空调安装牢固、运行稳定。负责新空调接入现有动环监控监控系统，保证设备运行监控无缝对接。

（2）UPS不间断电源设备更换

在线更换B2层电源室的两台120KVA UPS设备，新设备由采购方提供。

拆除旧的施耐德MGE GALAXY PW120KVA UPS主机，并安装新的UPS主机，需确保新设备满足现场使用需求，包括支撑架、散力架、连接线缆的更换等。

UPS主机需接入现有的动环监控系统，保证设备运行监控无缝对接。

（3）系统软件维护主机房强弱电线缆整理与配电柜搬迁

1）强弱电线缆整理

对主机房架空地板下的强弱电线缆进行整理。整理工作要遵循线缆敷设规范，对线缆进行分类、标记和合理绑扎，确保线缆整齐有序，便于维护和管理。同时，要检查线缆的绝缘性能和连接情况，对于存在安全隐患的线缆应及时处理或更换。

2）配电柜搬迁

将主机房东侧两台配电柜整体搬迁至主机房西侧。此工作包含但不限于强电电缆、弱电电缆、机柜支撑架的拆除与安装等。在拆除和安装过程中，要做好线缆的标记和保护工作，防止线缆损坏或接错。如现有电缆无法继续使用，投标方需提供电缆及相关辅材，并确保新电缆的规格、型号符合机房配电柜的用电需求，确保搬迁后的配电柜接入现有动环监控系统。

（4）机房装饰装修隔断分区改造

1）系统和双机机房隔断分区

根据公司业务调整需要，对现有主机房进行隔断分区改造，采用隔段分隔装修，将机房划分为两个独立区域。隔断材料应选用防火、隔音、隔热性能良好的材料，以满足机房安全和环境要求。

隔断安装要牢固可靠，确保分隔后的两个房间在结构上稳定。同时，要注意隔断与机房原有建筑结构的结合处密封处理，防止灰尘、气流等相互影响。

2）架空地板和吊顶封堵

在隔断分区改造过程中，要对架空地板下和吊顶上都做好封堵。封堵材料应与原有架空地板和吊顶材料相匹配，保证封堵后的整体美观性和密封性。封堵工作要细致，防止出现缝隙或漏洞，避免影响机房的温湿度控制和空气流通。

3.项目工期要求

本项目有效期一年，按照公司新采购设备到货情况，启动分项施工计划，每一分项工期实施期限为 30 天。投标方应在投标文件中详细列出各分项项目各阶段的工作计划和时间安排，并确保项目按时完成。

如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出书面申请，并说明理由和调整后的工期计划。

- 项目预算：  29    （万元）。

- 人员需求

提供不少于5人的施工团队，投标方拟派项目经理应具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B证及以上）。及时为我方提供服务、保证故障的及时解决。

- 供应商资质要求

参与报名供应商应具备本次磋商项目相应的服务能力，并符合以下资质、条件：

（一）应当是在中华人民共和国行政区域内依法登记注册并仍有效存续的公司，并且其所持有由工商行政管理机关所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限；

（二）在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格、符合本磋商文件的要求并承诺提供本次磋商服务的企业、设备厂家授权；

（三）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

（四）投标单位必须是法人或其授权的所属分支机构；且具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录

（五）银行资信记录良好，公司运作稳定，最近三年内无重大违法违规记录；

（六）以投标单位本身作为法人投标，不得转包分包。

（七）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（八）参加此项招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违约记录，没有正在进行诉讼或仲裁案件。

（九）投标人应具备建筑机电安装工程专业承包三级或电子工程专业承包贰级或智能化工程专业承包贰级及以上资质；

（十）投标人拟派项目经理应具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B证及以上）；

（十一）投标人应具有行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》；

（十二）满足本招标文件规定的要求。

- 供应商入库及项目报名

（一）供应商入库：凡有意向参加中国人保财险集中采购项目的供应商，请登录中国人保财险采购门户http://caigou.epicc.com.cn申请注册入库，审核通过后方可申请参加项目，注册入库详情请登陆采购门户查阅《供应商入库指引手册》。

（二）项目报名：凡有意向参加中国人保财险集中采购项目的供应商，请在供应商征集截止日期前发送项目报名材料（供应商营业执照）至项目联系人邮箱mazhengrong01@beij.picc.com.cn，经审核确认后报名成功。

- 采购人信息

采购人：中国人保财险北京市分公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街17号

项目报名联系人：张妍

电话：58195707

项目需求咨询人：马峥嵘

电话：58195452

中国人保财险北京分公司

2024年12月9日