## 关键任务
贵州省分公司档案库房整改需求任务
序号 | 建设标准大类 | 整改标准内容
1 | 档案库房选址 | 档案库房选址应远离自然灾害易发生的地段，远离易燃、易爆物品或场所，远离污染源。
2 |  | 档案库房不得毗邻水房、厨房、变配电室、锅炉房、车库等存在安全隐患的场所。
3 |  | 档案库房选址应符合地势较高、场地干燥、排水通畅、空气流通等要求。
4 |  | 如无特殊保护（比如，室内外地面高差符合要求、配备可靠的安全防护设施等），档案库房不得设在地下或顶层。
5 | 档案库房基础设计和建设 | 档案库房应经项目竣工或第三方验收。
6 |  | 档案库房要按规定进行抗震设计和建设。
7 |  | 档案库房防雷设计应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定，档案库房应为第三类防雷建筑物。
8 |  | 档案库楼面均布活荷载标准值不应小于5kN/㎡，采用密集架时不应小于12kN/㎡。
9 | 档案库房设施设备 | 防火：档案库房防火设计、建设应通过消防部门审核、验收。
10 |  | 防火：档案库房耐火等级应不低于二级。
11 |  | 防火：档案库房内不得设置明火设施。
12 |  | 防火：档案库房应配备消防系统和火灾自动报警设备，应选择采用洁净气体、高压细水雾等灭火效率高且对档案无二次损害的灭火设备。此外，还应配置灭火器。
13 |  | 防火：档案库房的门均应向疏散方向开启，并应为甲级防火门。
14 |  | 防盗：档案库房应安装防盗门窗、视频监控等设施设备。首层档案库房应有可靠的安全防护设施。
15 |  | 防水：如果档案库房设在首层或地下室，室内外地面高差不应小于0.50m。首层档案库房应有可靠的安全防护设施。
16 |  | 防水：档案库房应设置必要的排水设施，应排水通畅，不得出现积水。
17 |  | 防水：档案库房内不应设置除消防以外的给水点，其他给水排水管道不应穿越库房。
18 |  | 防水：档案库房屋面防水等级应为I级；地下防水等级应为一级，并应设置机械通风或空调设备。
19 |  | 防水：档案库房不宜采用水、汽为热媒的采暖系统，确需采用时，应采取有效措施，严防漏水、漏汽，且采暖系统不应有过热现象。
20 |  | 防潮、防高温：档案库房应有温、湿度调控措施，应配备必要的采暖通风和空气调节设施设备，档案库房的空调应能够独立控制。
21 |  | 防高温：如果档案库房设在顶层，屋顶应采取保温、隔热措施。
22 |  | 防污染：档案库房应防止有害气体和颗粒物对档案的危害。
23 |  | 防有害生物：档案库房应采取防鼠、防虫、防霉措施，墙身孔洞应采取用不燃材料填塞密实等防护措施，档案库房门与地面的缝隙不应大于5mm。
24 |  | 防日光及紫外线：档案库房应安装防光窗帘等设施设备，防止日光直接射入，并应避免紫外线对档案的危害。
25 |  | 防尘：档案库房应采取防尘措施，比如，档案入柜管理、定期对档案库房清洁除尘等。
26 |  | 电气：档案库房电源开关应设于库房外，并应设有防止漏电、过载的安全保护装置。
27 |  | 电气：档案库房的电源线、控制线应采用铜质导体，库房内的配电线路应穿金属管保护。档案库房的空调设备应单独设置配电线路，并应穿金属管槽保护。
28 |  | 档案库房应根据需要配备符合国家规定的档案装具。档案库房配备的装具应与档案库楼面均布活荷载标准值相匹配。档案库房应配备密集架或五节柜等存放纸质档案的装具、实物档案柜、防磁柜等。
29 |  | 档案库房各类设施设备（含灭火设备、档案装具等）应按规定定期检测保养。
30 | 档案库房功能和面积 | 档案库房面积应满足档案法定存放年限需要，应满足未来至少5年档案保管需求，新建档案库房面积应满足未来至少10年档案存放需要。
31 |  | 档案库房功能设计应自成一体，库房内不得有其他用房，其他用房之间的交通不得穿越档案库房。
32 |  | 档案库房内严禁存放易燃易爆物等危险品。
33 |  | 档案库房内不得堆放其他杂物。
34 | 办公用房、技术用房、阅览用房设置 | 应分别设置办公用房、技术用房、阅览用房和档案库房。
35 |  | 技术用房和阅览用房应配备监控保护设施，安装防盗门窗。
36 |  | 办公用房、技术用房和阅览用房面积应满足工作需要，包括满足整理档案业务需要、不同载体类型档案阅览需要和适应涉密与非涉密档案分区阅览的需要等。
37 |  | 办公用房、技术用房和阅览用房选址应远离易燃、易爆物品和污染源。
38 |  | 办公用房、技术用房和阅览用房均应配备消防设施并按照规定通过验收。